## TABLA MEJORA INCENDIOS
TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB- SI)
| Nº MEDIDA | Apartado DB-SI | DESCRIPCIÓN | BENEFICIO | COSTE DE INVERSIÓN | RANGO COMPLEJIDAD | RANGO DE COSTE
| SI01 | Evacuación de ocupantes | Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipánico | Evitar atascos y posibles caídas por la complicación de rodear la puerta en caso de evacución: Seguridad | 7350 | - Poca | - Rango 03
| SI02 | Evacuación de ocupantes | Señalización Evacuación. Mejora | Mejorar las indicaciones de todo el recorrido de salida y facilitar la evacuación en caso de emergencia | 400 | - Ninguna | - Rango 01
| SI03 | Evacuación de ocupantes | Dotar Espacio Refugio personas capacidad de Movilidad Reducida | Mejorar la seguridad, en caso de incendio, de personas con movilidad reducida. | 500 | - Poca | - Rango 01
| SI04 | Propagación Interior y Propagación Exterior | Puertas RF en Armario Contadores Eléctricos. Local Riesgo Especial | Se recomienda estudiar la sustitución de las puertas de armario por RF con rejilla intumescente. Tratar de "cortar" el fuego en el lugar más probable de ignición: cuarto eléctrico. | 1800 | - Poca | - Rango 03
| SI05 | Propagación Interior y Propagación Exterior | Dotar Sectorización Paso Instalaciones. Espacios Ocultos | Tratar de "cortar" el fuego en el lugar más probable, junto a escalera, de propagación vertical | 1200 | - Media | - Rango 03
| SI06 | Propagación Interior y Propagación Exterior | Reacción al Fuego materiales.Barniz Intumescente Escalera Madera | Tratar de "cortar" el fuego en el material visible más inflamable. | 1110 | - Media | - Rango 03
| SI07 | Condiciones de las instalaciones de protección contra incendios: adecuación y mantenimiento. Equipos de detección, alarma y extinción | Dotación de Sistema de Detección y Alarma | Mejorar la capacidad de reacción de todos los ocupantes ante la declaración de un incendio. | 2500 | - Media | - Rango 03
| SI08 | Resistencia al fuego de la estructura | Pintura intumescente EI30 en correas | Mejorar tiempo de evacuación y Seguridad de todos. | 2000 | - Mínima | - Rango 03
TOTAL 01. MEDIDAS
|  |  | DESCRIPCIÓN | BENEFICIO | COSTE DE INVERSIÓN | RANGO COMPLEJIDAD | RANGO DE COSTE
16860
Clasificación de las Medidas por Rango Económico:
|  | - Rango 01 | Hasta 500 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 02 | 501 a 1.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 03 | 1.001 a 10.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 04 | 10.001 a 25.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 05 | 25.001 a 50.000 euros de coste de inversión
|  | - Rango 06 | 50.001 a 100.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 07 | Más 100.001 euros de coste de inversión.
Clasificación de las Medidas por Complejidad:
- Ninguna
- Mínima
- Poca
- Media
- Elevada
- Muy Elevada

## SI 1-2
|  |  |  | Niveles de Prioridad | Alta
Media
Baja
No procede
Sec. DB SI-1 y 2 | Propagación Interior y Propagación Exterior | Cumplimiento | Razón | Posible Acción | Prioridad | Medición | Precio | Estimación Prespuestaria
1.2 | Locales y zonas de riesgo especial |  | Existe un armario de contadores eléctricos en el patio interior cuyas puertas no son (no podemos confirmarlo) Resistentes al Fuego (Homologadas). Si comprobamos que hay un extintor de CO2 | Se recomienda estudiar la sustitución de las puertas de armario por RF con rejilla intumescente. | Alta | 1 | 1800 | 1800
|  |  | Existe un un cuarto de maquinaria de ascesores, bajo escalera. Dotado con extintor de CO2 y puerta, que si es RF | No procede |  |  |  | 0
1.3 | Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios |  | El armario de contadores de agua y los montantes, se puede considerar que forman una chimenea que discurre por toda la altura del edificio, pudiendo ser un importante elemento (la chimenea) de propagación. | Se recomienda estudiar la posibilidad de sectorizar armarios y cada planta. | Media | 6 | 200 | 1200
1.4 | Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario |  | En general, no se detectan elementos (sin ensayos) que parezcan especialmente inflamables, quedando dos cuestiones a tener en cuenta: La escalera cuyo peldañeado es de madera, y el patinillo de agua que trascurre por todas las plantas. | Habiéndose tratado la sectorización del patinillo en apartado 1.3, se recomienda aplicar tratamiento de ignifugación al peldañeado de carácter superficial con barnices o pinturas intumescentes, y mantenerlo | Media | 37 | 30 | 1110
1.5 | Propagación exterior. Medianerías y Cubiertas |  | Es imposible determinar la resistencia real en cubierta y fachadas sin ensayos. Un posible elemento de riesgo y análisis es la habilitación de los espacios bajo cubierta de planta 4-5ª, en particular en la medianería con el edificio nº 16 | No podemos proponer otra medida que analizar, por parte del propietario, cómo ha ejecutado esos elementos y si tienen alguna carga fuego excepcional y si mantienen franja de REI60 en 0,50 m |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Importe Total |  | 4110
[7 empty] | Alta | 1800
[7 empty] | Media | 2310
[7 empty] | Baja | 0
[7 empty] | No procede | 0

## SI 3
|  |  |  | Niveles de Prioridad | Alta
Media
Baja
No procede
Sec. DB SI-3 | Evacuación de ocupantes | Cumplimiento | Razón | Posible Acción | Prioridad | Medición | Precio | Estimación Prespuestaria
3.4.2.1 | Dimensiones de las puertas y pasillos |  | El edificio no tiene capacidad de obra (no estructural) para alterar las puertas que se encuentran en el recorrido de Evacuación, ni los pasillos. | No procede |  |  |  | 0
3.4.2.2 | Capacidad de Evacución de la escalera. (Su ámbito es de 1m y no está protegida= 160) |  | La capacidad de la escalera es suficiente para la ocupación tipo que puede tener el edificio. | No procede |  |  |  | 0
3.6 | Sentido apertura puertas de evacuación y antipánico |  | Existen puertas cortafuefos que separan la escalera de las viviendas en las plantas Bª, 1-2 y 3ª. Estas puertas abren en sentido contrario al de la evacuación, que es descendente y sin accionamiento antipánico | Una posible mejora es cambiar el sentido de apertura de las citadas puertas. Probablemente, lleve acarreado unas nuevas puertas | Baja | 7 | 1050 | 7350
3.7 | Señalización |  | Una forma de mejora es colocar una señalética actualizada que no solo indique los elementos extintores, sino el propio recorrido de evacuación. Apuntamos aquí que ya se detecta un defecto de mantenimiento en la iluminación de la señalética | Dotar señalética del recorrido de evacuación hasta la calle | Baja | 20 | 20 | 400
3.9 | Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio |  | Si no se acometen las obras enunciadas para los itinerarios accesibles en DBSUA, la evacuación es deficiente. | Además de las obras en accesibilidad, posibilidad de fijar-reservar un espacio de refugio en el recorrido | Baja | 1 | 500 | 500
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Importe Total |  | 8250
[7 empty] | Alta | 0
[7 empty] | Media | 0
[7 empty] | Baja | 8250
[7 empty] | No procede | 0

## SI 4
|  |  |  | Niveles de Prioridad | Alta
Media
Baja
No procede
Sec. DB SI-4 | Condiciones de las instalaciones de protección contra incendios: adecuación y mantenimiento. Equipos de detección, alarma y extinción | Cumplimiento | Razón | Posible Acción | Prioridad | Medición | Precio | Estimación Prespuestaria
4.1 | Dotación |  | Se recomienda que técnico instalador certificado compruebe que la dotación es la correcta. Contrastarlo con el mantenedor. | Comprobar que el número y el tipo son los adecuados | Media | 1 | 0 | 0
|  |  | No estando obligado, si sería bueno dotar al edificio de un sistema de detección y de alarma de incendio | Instalar un sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 6 zonas de detección, 5 detectores ópticos de humos, 5 pulsadores de alarma con señalización luminosa | Media | 1 | 2500 | 2500
4.2 | Señalización |  | Se recomienda que técnico instalador certificado compruebe que la señalización es la correcta. Contrastarlo con el mantenedor. | Comprobar que el número y el tipo son los adecuados | Media | 1 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Importe Total |  | 2500
[7 empty] | Alta | 0
[7 empty] | Media | 2500
[7 empty] | Baja | 0
[7 empty] | No procede | 0

## SI 5
|  |  |  | Niveles de Prioridad | Alta
Media
Baja
No procede
Sec. DB SI-5 | Intervención de los bomberos | Cumplimiento | Razón | Posible Acción | Prioridad | Medición | Precio | Estimación Prespuestaria
| Condiciones de aproximación y entorno | [6 empty] | 0
| Ancho Viales Exteriores |  | No se puede actuar |  |  |  |  | 0
| Tramos Curvos |  | No se puede actuar |  |  |  |  | 0
| Pendientes Viales |  | No se puede actuar |  |  |  |  | 0
| Accesibilidad por fachada |  |  | Recomendar a los vecinos no bloqueen la entrada de sus terrazas |  |  |  | 0
0
[6 empty] | Importe Total |  | 0
[7 empty] | Alta | 0
[7 empty] | Media | 0
[7 empty] | Baja | 0
[7 empty] | No procede | 0

## SI 6
|  |  |  | Niveles de Prioridad | Alta
Media
Baja
No procede
Sec. DB SI-6 | Resistencia al fuego de la estructura | Cumplimiento | Razón | Posible Acción | Prioridad | Medición | Precio | Estimación Prespuestaria
| Resistencia al Fuego |  | Correas metálicas descubiertas en los espacios bajo cubiertas que se han habilitado están simplemente pintadas | Recomendable proteger frente al fuego con pintura intumescente EI 30 | Alta | 1 | 2000 | 2000
0
[6 empty] | Importe Total |  | 2000
[7 empty] | Alta | 2000
[7 empty] | Media | 0
[7 empty] | Baja | 0
[7 empty] | No procede | 0

## VALORACIÓN
Seguridad en caso de incendio
Cuadro de Propuestas de Potencial Mejora
Nº | Descripción | Obligatoriedad a Nuevo | Beneficio | Complejidad | Rango | Coste Estimado
1 | Sentido apertura puertas de evacuación y antipánico |  |  |  |  | 0
| Una posible mejora es cambiar el sentido de apertura de las citadas puertas. Probablemente, lleve acarreado unas nuevas puertas |  | Evitar atascos y posibles caídas por la complicación de rodear la puerta en caso de evacución: Seguridad | Poca | 3 | 7350
2 | Señalización
| Dotar señalética del recorrido de evacuación hasta la calle |  | Mejorar las indicaciones de todo el recorrido de salida y facilitar la evacuación en caso de emergencia | Poca | 1 | 400
3 | Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
| Además de las obras en accesibilidad, posibilidad de fijar-reservar un espacio de refugio en el recorrido |  | Mejorar la seguridad, en caso de incendio, de personas con movilidad reducida | Poca | 1 | 500
4 | Locales y zonas de riesgo especial
| Se recomienda estudiar la sustitución de las puertas de armario por RF con rejilla intumescente. |  | Tratar de "cortar" el fuego en el lugar más probable de ignición: cuarto eléctrico | Poca | 3 | 1800
5 | Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios
| Se recomienda estudiar la posibilidad de sectorizar armarios y cada planta. |  | Tratar de "cortar" el fuego en el lugar más probable, junto a escalera, de propagación vertical | Media | 3 | 1200
6 | Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
| Habiéndose tratado la sectorización del patinillo en apartado 1.3, se recomienda aplicar tratamiento de ignifugación al peldañeado de carácter superficial con barnices o pinturas intumescentes, y mantenerlo |  | Tratar de "cortar" el fuego en el material visible más inflamable | Media | 3 | 1110
7 | Dotación |  |  |  |  | 0
| Instalar un sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 6 zonas de detección, 5 detectores ópticos de humos, 5 pulsadores de alarma con señalización luminosa |  | Mejorar la capacidad de reacción de todos los ocupantes ante la declaración de un incendio | Media | 3 | 2500
|  |  |  | Totales |  | 14860
|  |  |  | Por Rango | 1 | 900
[5 empty] | 2 | 0
[5 empty] | 3 | 13960
[5 empty] | 4 | 0
[5 empty] | 5 | 0
[5 empty] | 6 | 0
[5 empty] | 7 | 0
|  |  |  | Por Complejidad | Ninguna | 0
[5 empty] | Mínima | 0
[5 empty] | Poca | 10050
[5 empty] | Media | 4810
[5 empty] | Elevada | 0
[5 empty] | Muy Elevada | 0